## 점검표
하절기 안전점검 Check List (풍수해/혹서기)
| 연휴기간(설, 추석, 명절) 위험요인 대비 안전 Check List |  |  |  | 점검기준 보기
사업장명
| 점검자 |  | 점검일
| 구분 | 점검 항목 |  | 결과/조치 | 비고
| 공통사항 | 비상연락체계 구축 및 게시 여부
관계자 외 출입 금지구역 통제 여부
위험 발생가능 구역 내 경고 표지 및 안전 표지 부착
| 시설 | 건물 외벽 및 기둥 점검(균열, 부식 등)
사업장 내 배수 시스템 확보 여부
엘리베이터 운행 상태 및 안전장치
가스 누출 여부 및 연결 부위 누수 확인
보행로 미끄러움 방지 조치 확인
| 전기 | 배전반, 차단기 상태 확인
전기기계/기구 접속 전선 상태 확인
미사용 콘센트 OFF 또는 전원 코드 해제
| 소방 | 소화기 및 소화전 상태 확인
화재 감지기 및 화재 경보 시스템 상태
피난 통로 내 적재물 방치 여부
| 기타 | 난방기구 상태 확인
현장 근로자 위험요인 인지 및 파악 여부
※ 기타 특이사항 :

## 점검 기준
■ 연휴기간(설, 추석, 명절) 위험요인 대비 점검 기준 |  |  | (● : 주관/보고, ○ : 참여)
Ⅰ. 공통사항
1. '비상연락체계 구축 및 게시 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 비상연락체계가 구축이 되어 있고 사업장 내 게시가 되어 있음 (단, 조직도 내 인원 및 연락망이 최신화 버전일 경우)
| 불량 사례 | 1. 매뉴얼 내 비상상황별 담당자 역할 미지정 또는 현 조직과 상이하게 담당자를 지정한 경우 (조직 정보 업데이트 미실시) → 비상연락망 최신화 필요 2. 매뉴얼 내 수립된 역할이 비상상황에 대한 예방 또는 피해 최소화 효과가 없는 경우 → 매뉴얼(계획서) 개정 필요 3. 비상상황별 담당자가 본인의 역할을 미 인지 하고 있는 경우 → 훈련 및 교육 필요 4. 연락체계는 구축되어 있으나 게시가 안되어있는 경우 → 게시 실시
2. 관계자 외 출입 금지구역 통제 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 관계자 외 접근이 불가하도록 시건 등 적정 조치가 되어 있음 * 관계자 외 출입 금지구역 - 전기실, 기계실, 밀폐공간, 엘리베이터실, 기타 구역 등
| 불량 사례 | 1. 별도 시건 없이 출입이 가능한 경우 → 시건 조치 실시
3. 위험 발생가능 구역 내 경고 표지 및 안전 표지 부착
| 양호 (관리기준) | 1. 위험 구역 1개소 이상 관련 경고표지 및 안전 표지 설치하였음 * 위험 발생가능 구 - 석축/옹벽 : 토사 붕괴나 미끄러짐 방지, 경사면 안정화 목적으로 쌓아올린 돌벽 - 담장 : 사람, 동물등의 출입을 막거나 구분짓기 위해 일정한 높이로 둘러치는 벽 - 비탈면 : 지면이나 지표면이 일정한 기울기를 가진 경사면 - 포장 및 바닥면 : 사업장 주변 대리석, 아스팔트 등 포장 및 바닥면 - 배수로 : 비나 눈이 녹은 물, 하수, 오수 등을 일정한 방향으로 효과적으로 흐르도록 유도하여 물이 고이지 않도록 하는 구조물 (맨홀, 우수관, 트렌치 등) - 통행로 : 미끄러움이 발생할 수 있는 통행로 限
| 불량 사례 | 1. 위험 발생가능 구간 내 안전 표지 미 설치한 경우 → 표지 부착 실시
Ⅱ. 시설
1. 건물 외벽 및 기둥 점검(균열, 부식 등)
| 양호 (관리기준) | 1. 건물 외벽 및 기둥 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 건물 내 돌 붙임, 외벽 타일 균열 및 탈락한 경우 2. 창호 및 출입문 틀어짐 또는 처짐상태, 유리 균열 발생한 경우 3, 창문 및 벽체 실리콘 코킹이 탈락한 경우
2. 사업장 내 배수 시스템 확보 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 사업장 내 배수 시설 보유 - ex. 잡수정, 침사지, 침투조, 배수관, 맨홀, 트렌치, 우수관, 옥상 배출구, 펌프 시설 등
| 불량 사례 | 1. 배수 시설은 확보되어있으나 토사, 이물질, 기타 잔여물 등으로 막혀있는 경우 2. 펌프 시설 등이 정상작동 하지 않는 경우 3. 그 외 기타 결함으로 기능을 상실한 경우
3. 엘리베이터 운행 상태 및 안전장치
| 양호 (관리기준) | 1. 엘리베이터 장치 이상 없음 * 엘리베이터 장치 : 승강기, 기계식 주차설비, 덤웨이터 등
| 불량 사례 | 1. 비상정지장치가 작동하지 않는 경우 2. 문이 정상적으로 열리거나 닫히지 않는 경우 3. 정전 또는 자동 정지 기능 문제 등이 있는 경우 4. 작동 버튼 불량 또는 반응 없는 경우
4. 가스 누출 여부 및 연결 부위 누수 확인
| 양호 (관리기준) | 1. 가스 누출 및 연결 부위 누수 이상 없음 * 장소 : 보일러, 열교환기, 온수 및 난방 시스템 등
| 불량 사례 | 1. 가스 누출 여부 및 연결 부위 누수 확인된 경우
5. 보행로 미끄러움 방지 조치 확인
| 양호 (관리기준) | 1. 보행로 미끄러움 방지 이상 없음 * 보행로 : 외부 통로, 주차장, 계단, 순찰 구간 등
| 불량 사례 | 1. 보행로 내 물기 등으로 미끄러움이 발생할 수 있는 경우 → 바닥 청결 유지 및 입간판 설치 2. 계단 내 넘어짐 위험이 있는 경우 → 논슬립테이프 부착
Ⅲ. 전기
1. 배전반, 차단기 상태 확인
| 양호 (관리기준) | 1. 배전반 및 차단기 상태 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 누전차단기 외관상 열화 및 손상이 있는 경우 → 정상제품으로 교체 2. 시험용 단추가 정상 작동하지 않는 경우 → 정격감도 30mA 인경우 작동시간 0.03초 확인 3. 배전반 등 시건이 되어 있지 않은 경우 → 시건 조치 실시
2. 전기기계/기구 접속 전선 상태 확인
| 양호 (관리기준) | 1. 전선 상태 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 인입 배선, 옥내배선 등 전선 피복 내 절연테이프 마감이 불량한 경우 2. 전선 피복이 손상되어 있는 경우 3. 비닐 코드선 사용 및 문어발 배선 사용하는 경우 4. 보행로 내 전선이 노출된 경우
3. 미사용 콘센트 OFF 또는 전원 코드 해제
| 양호 (관리기준) | 1. 미사용 콘센트 및 전원 코드 해제 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 휴게실, 창고 등 미사용 콘센트가 상시 ON 되어 있는 경우 2. 문어발식 콘센트 사용하고 있는 경우
Ⅲ. 소방
1. 소화기 및 소화전 상태 확인
| 양호 (관리기준) | 1. 소화기 및 소화전 상태 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 소화기 이상이 있을 경우 (안전핀/손잡이 파손, 부식, 호스상태 이상, 표지 탈락, 압력 이상, 제조기한 10년 초과 등) 2. 소화전 이상이 있을 경우 (관창 누락, 호스 결함 발생, 지그재그 방식으로 미정렬, 배관 동결, 비상전원 상실 등)
2. 화재 감지기 및 화재 경보 시스템 상태
| 양호 (관리기준) | 1. 연기 감지기 및 화재 경보 시스템 상태 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 관련 시스템이 정상 작동 하지 않는 경우 - ex. 화재수신반, 연기감지기, 차동식, 광전식, 정온식, 유도등 등 2. 외관상 결함 및 부식이 발생한 경우
3. 피난 통로 내 적재물 방치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 피난 통로 내 적재물 없음 (비상구, 출입구 등)
| 불량 사례 | 1. 피난 통로 주변 내 적재줌 방치 중 → ePMS 이동통로 점검을 통해 상시 관리 2. 비상구의 방향이 피난 방향으로 열리도록 되어 있지 않은 경우 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제 18조(비상구 등의 유지)
Ⅳ. 기타
1. 난방기구 상태 확인
| 양호 (관리기준) | 1. 난방기구 이상 없음
| 불량 사례 | 1. 사용 금지 난방기구 사용 → 즉시 회수/반출 및 관련자 교육 - 사용금지 난방기구 예시 : 갈탄 및 폐목난로, 모닥불, 직화난로, 벽걸이식 가스히터, 본래의 목적이 난로가 아닌 전열기, 불법개조 또는 손상된 난방기구, 기타 품질이 보증되지 않은 불법 제작 난방기구 [SOP-FM-GN-GL-026] 자산관리 화재예방 안전관리 지침 5.4.3 전열기구 화재예방 기준 참고
2. 현장 근로자 위험요인 인지 및 파악 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 근로자에게 관련 내용 주지 함 - 정기안전보건 교육시 해당 내용 포함하여 실시 - 협의체/상생협력활동시 해당 내용 전파 - TBM, 기타 방법을 통해 해당 사항 전파
| 불량 사례 | 1. 근로자가 해당 내용을 인지하지 못하는 경우 → 상기 방법을 통해 전파 실시

## 사진대지
점검결과 사진대지
조치 전 사진
장 소 | 날 짜
부적합 내용
조치 후 사진
장 소 | 날 짜
조치 내용